Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych PZ.52801.1.2022.SB.2 z dnia 11.03.2022 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podmiot kontrolujący | Temat kontroli | Okres kontroli | Przebieg kontroli | Efekt kontroli |
| 1. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim | Czynności kontrolno-rozpoznawcze:  - kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrola sprawdzająca – planowana),  - postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. | 10-11.03.2022 r. | Skontrolowano:  - Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego,  - Aprobatę Techniczną, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych dla stalowych drzwi przeciwpożarowych,  - Europejską Ocenę Techniczną Deklarację Właściwości Użytkowych na środek UNIEPAL\_DREW SPECIAL FR,  - oświadczenia, protokoły ze szkoleń i badań,  - wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe,  - sprawność techniczną i funkcjonowanie urządzeń przeciwpożarowych,  - stan wyposażenia, sprawność techniczną i funkcjonalna gaśnic,  - wyposażenie budynku w instrukcje użytkowe,  - sprawność techniczną i funkcjonalną instalacji użytkowych. | Stwierdzone nieprawidłowości:  - brak przeglądu natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,  - nie przeprowadzono próbnej ewakuacji obiektu. |